| Инструкции по монтажу |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации и монтажу дымоходов торговой марки «FeFlues» составлено с учетом требований пожарной безопасности, а также требований, изложенных в следующих нормативных документах: - СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» - ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности» - ВДПО «Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов». Рекомендуем для твердотопливных котлов использовать стали толщиной 1,0 мм. Для отопительных аппаратов работающих на газообразном и жидком топливе использовать коррозионностойкие марки сталей. Сооружению дымохода должно уделяться повышенное внимание, от правильности его установки зависит эффективность работы теплогенерирующего аппарата, а также безопасность пользователя. Монтаж систем должен осуществляться квалифицированными работниками в соответствии с требованиями пожарной безопасности и правилами, изложенными в нормативных документах, указанных выше. Также следует учитывать требования и рекомендации производителя, относящиеся как к одностенным, так и к двустенным системам дымоходов. При выборе размеров дымового канала следует учитывать, что диаметр его должен быть равным, либо больше диаметра дымоотводящего патрубка теплогенерирующего аппарата. При этом согласно ГОСТ Р 53321-2009, расчетная величина скорости топочных газов в канале должна находится в интервале от 0,15 до 0,60 м/с. В соответствии с требованиями СП7.13130.2009 и ВДПО возможны следующие варианты размещения дымохода. Дымовые каналы следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов. При отсутствии стен – для отвода дыма следует применять насадные и коренные трубы (п.5.24 СП7.13130.2009) Если при монтаже существуют участки дымового канала, проходящие через неотапливаемые помещения или же вне здания, такие участки должны теплоизолироваться, чтобы предотвратить конденсацию паров из топочных газов внутри канала (4.2.16 ВДПО). Дымоходы должны соответствовать следующим требованиям: - дымовые каналы должны обеспечивать полный отвод продуктов сгорания в атмосферу (п.5.1.1.ВДПО); - для каждой печи и каждого отопительного агрегата следует предусматривать, как правило, отдельную дымовую трубу (п.5.25 СП7.13130.2009); - площадь сечения дымовой трубы должна соответсвовать мощности теплогенерирующего аппарата. Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.(п.5.26 СП7.13130.2009); - металлические трубы должны быть изготовлены из специально легированной, высококачественной стали с повышенной коррозионной стойкостью, толщиной стенок не менее 0,5 мм; - для очистки сажистых отложений в основаниях дымовых каналов выполняются карманы глубиной 250 мм (п.5.29 СП7.13130.2009 и п.5.1.1.ВДПО); - дымовые каналы должны иметь не более трех поворотов, радиус закругления которых должен быть не менее диаметра трубы (4.2.17.ВДПО); - высоту дымовых труб по всей длине следует принимать не менее 5м (п.5.28 СП7.13130.2009). Такая высота обеспечивает необходимое разрешение и создает тягу. Высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, должна быть равной высоте этих труб ( 5.1.14.ВДПО ) Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать ( п.5.28 СП7.13130.2009): - не менее 500 мм над плоской кровлей; - не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом, при расположении трубы на расстоянии до 1,5м от конька или парапета; - не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета; - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3м. При возвышении дымохода над уровнем кровли более чем на 1,5 м, а также в ситуациях, когда нет возможности надёжно закрепить дымоход к несущим сооружениям, используют хомуты-растяжки либо конструкцию выполняющую роль мачты. Монтаж элементов производится снизу (от теплогенерирующего аппарата) вверх. При монтаже, внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую. Для лучшей герметизации труб обязательно использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000О С (п.4.39.11 ГОСТ Р 53321-2009). Места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны быть скреплены хомутами, и должны находиться вне потолочных перекрытий. На каждые два метра дымохода необходимо устанавливать стеновые кронштейны, а тройник должен иметь опорный кронштейн. Крепление элементов систем дымоходов к строительным конструкциям должно осуществляться также с помощью консолей и опорных площадок не реже чем через пять метров. Крепление соединительных труб должно исключать возможность прогиба (4.2.14.ВДПО). Дымовые каналы не должны соприкасаться с электрической проводкой, газовым трубопроводом и другими коммуникациями. Отступ от элементов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю должен обеспечивать достаточную пожарную безопасность. Конструкции зданий из горючих материалов, такие как стены, перекрытия, балки, примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания разделками из негорючих материалов (п.5.35 СП7.13130.2009), или путем выполнения отступок (3.6.14.ВДПО). Согласно СП7.13130.2009 размеры разделок дымовых каналов в учетом толщины стенки теплоизоляции следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до защищенных конструкций. При проектировании проходных разделок можно использовать выпускаемые потолочно-проходные узлы. На некоторых аппаратах, в зависимости от температуры отходящих газов, некоторых из этих узлов для обеспечения пожарной безопасности может быть недостаточно. В этом случае необходимо предусмотреть дополнительную изоляцию от ППУ до возгораемых конструкций. По степени повышения пожарной безопасности ППУ разделяются как : ППУ, ППУ-Термо, ППУ-Н и ППУ- 1000, которая соответствует своду правил – СП7.13130.2009. Слой изоляции и температуру потолочно- проходной разделки необходимо постоянно контролировать и менять или пополнять при её усадке. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм (п.5.32 СП7.13130.2009) Отступки от дымовых каналов до конструкций из горючих материалов стоит принимать равным не менее 260 мм, если эти конструкции защищены. Конструкции считаются защищёнными, если они зашиты металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или покрыты штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке. Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не должен нагревать их выше 50°С (п.4.39.8 ГОСТ Р 53321-2009). При наличии технической документации завода-изготовителя теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) размеры разделок и отступок дымовых каналов следует выполнять в соответствии этой документацией. Дымоход не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1м. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями не более 5х5мм (п.5.31 СП7.13130.2009). После монтажа следует производить испытательную топку, в ходе которой необходимо ещё раз убедится в герметичности стыков элементов, а также убедиться в том, что конструкция из горючих материалов не подвергается влиянию высокой температуры и не нагреваются. При первом использовании дымохода возможно появление специфического запаха и лёгкого задымления, которое образуется вследствии испарения остатков масла с поверхности металла, герметизирующих средств. В ходе эксплуатации оцинкованных двустенных дымоходов возможно появление белых пятен и разводов на внешней трубе–кожухе, что является естественным процессом окисления цинкового покрытия и не считается браком. При нагреве нержавеющего дымохода, в том числе и двустенного до высокой температуры на его поверхности могут появиться цвета побежалости, что также не является дефектом. При эксплуатации модульных систем дымоходов, запрещается: - сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов; - удалять сажу из дымохода путем выжигания; - эксплуатировать дымоход каким-либо иным способом, не указанным в руководстве; - использовать хлор и его соединения; - размещать вблизи дымохода легко воспламеняемые средства и предметы; - использовать в качестве топлива вещества являющиеся бытовой химией, строительный мусор, лакокрасочные средства. При эксплуатации модульных систем дымоходов, не рекомендуется: - устанавливать двустенные дымоходы с оцинкованным кожухом в жилых и моечных помещениях; - устанавливать нержавеющие дымоходы на аппараты, использующие в качестве топлива уголь. Дымоход нуждается в квалифицированном уходе, минимум 2 раза за отопительный сезон следует проводить чистку. Если своевременно не производить чистку дымохода, но в нём скапливается остаточные продукты сгорания – сажа, смолы – которые потом коксуются и воспламеняются. К сожалению, конструкция дымохода не предназначена и не может эксплуатироваться при высокой температуре внутри трубы. В данном случае возникает большая вероятность нарушения целостности дымохода и появления открытого огня, что создаёт опасность пожара. Для того, чтобы быть уверенным в работе теплогенерирующего аппарата и дымохода, установку и уход за ними лучше поручить специалистам. Несмотря на то, что дымоходы-сэндвичи обладают повышенной пожарной безопасностью, его внешние части нагреваются до достаточно высокой температуры. При проектировании и монтаже дымоходов-сэндвичей для банных и отопительных печей, каминов ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать дымоходы вблизи неизолированных возгораемых конструкций (из таких материалов, как дерево, пластик, гипсокартон и т.п.). Также ЗАПРЕЩАЕТСЯ браться за части дымохода голыми руками в целях предотвращения ожога. |  |